# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы удалось решить все задачи, сформулированные во введении. Ниже приведены основные результаты и выводы.

Теоретический анализ (раздел 1) показал: в крупных общественных зданиях до 40-60 % потребляемой электроэнергии приходится на системы вентиляции и кондиционирования. Для кинозалов с непостоянной наполняемостью работа приточно-вытяжной установки на постоянном максимальном расходе означает систематическую «переветиляцию» пустого или полупустого зала и, как следствие, нерациональный расход электроэнергии на нагрев и привод вентиляторов.

Объект исследования - кинозал на 135 мест в СПб ГБУК «Петербург-кино» - характеризуется суммарным электропотреблением 46 906 кВт*ч/год в базовом режиме, из которых 84 % составляют затраты на нагрев приточного воздуха. Это типичная ситуация для кинотеатров советской постройки, где системы вентиляции проектировались без учёта современных технологий энергосбережения.

Промоделированы шесть сценариев работы системы вентиляции. Результаты моделирования (раздел 2) показали:

- внедрение роторного рекуператора повышенной эффективности (КПД 85 %) снижает электропотребление на 31,3 % (14 670 кВт*ч/год);

- установка теплового насоса «воздух-воздух» (COP = 2,59) снижает электропотребление на 50,9 % (23 870 кВт*ч/год);

- система DCV с управлением по CO2 в одиночном применении снижает электропотребление на 56,8 % (26 642 кВт*ч/год) за счёт сокращения объёма вентилируемого воздуха;

- комбинированные решения (DCV + Рекуп+ и DCV + ТН) обеспечивают максимальную экономию 68,7-75,8 % (32 207 и 35 563 кВт*ч/год соответственно) за счёт синергетического взаимодействия механизмов.

Экономический анализ (раздел 3) убедительно подтвердил: из всех рассмотренных вариантов наиболее выгодной является связка «DCV + Рекуп+». При капитальных затратах 335 тыс. Руб. И годовой экономии около 369 тыс. Руб. Срок окупаемости составляет менее одного года - редкий результат для проектов энергоэффективности. NPV за расчётный период 10 лет превышает 1,9 млн руб., IRR ~ 110 %.

В разделе 4 для выбранного решения разработана полноценная система автоматизации: составлена структурная схема, подобраны серийные компоненты ОВЕН (ДКВ-С, ПЛК110, ПЧВ3), разработан программный поток в Node-RED с пропорциональным алгоритмом управления по CO2, Dashboard-панелью и архивированием данных в формате CSV. Поток протестирован имитацией входных данных с воспроизведением нескольких критических режимов.

Практическая ценность работы - не только в конкретных цифрах экономии, но и в воспроизводимости подхода. Методика моделирования в OpenStudio, алгоритм выбора оптимального сценария и программный код Node-RED применимы к любому кинозалу с аналогичной системой вентиляции - достаточно обновить климатический файл EPW и параметры оборудования.

В качестве перспективных направлений дальнейшего развития работы можно назвать внедрение алгоритма предиктивного управления (MPC), учитывающего расписание сеансов и прогноз погоды, а также интеграцию системы с учётом тепловой инерции зала. Кроме того, интерес представляет распространение методики на другие залы кинотеатра, которые имеют схожую структуру, но отличаются вместимостью и режимом загрузки.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. - М.: Минстрой России, 2020.

2. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. - М.: Минрегион России, 2012.

3. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. - М.: Минстрой России, 2020.

4. Проектная документация (стадия Р). Кинотеатр. Раздел ИОС «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (шифр 2017/23-ИОС4-О). ООО «АБИ 1». - СПб, 2017.

5. Проектная документация (стадия Р). Кинотеатр. Раздел ИОС «Тепломеханические решения» (шифр 2017/23-ИОС4-ТМ). ООО «АБИ 1». - СПб, 2017.

6. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. - М.: Стандартинформ, 2013.

7. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». - М.: Государственная Дума РФ, 2009.

8. Almatared M., Abuhussain M., Andleeb Z., Bashir F. (2025) Adaptive reinforcement learning algorithm for real-time energy optimization in building digital twins with heterogeneous IoT sensor networks. Automation in Construction, 182, 106714.

9. Tarragona J., Gangolells M., Casals M. (2024) Model predictive control for managing indoor air quality levels in buildings. Energy Reports, 12, 787-801.

10. Lu X., Pang Z., Fu Y., O'Neill Z. (2022) The nexus of the indoor CO2 concentration and ventilation demands underlying CO2-based demand-controlled ventilation in commercial buildings: A critical review. Building and Environment, 218, 109116.

11. Taheri S., Amiri A., Razban A. (2024) Real-world implementation of a cloud-based MPC for HVAC control in educational buildings. Energy Conversion and Management, 305, 118270.

12. Yu L., Qin S., Zhang M., Shen C., Jiang T., Guan X. (2021) A Review of Deep Reinforcement Learning for Smart Building Energy Management. IEEE Internet of Things Journal, 8, 12046-12063.

13. Khabbazi A. Et al. (2025) Lessons learned from field demonstrations of model predictive control and reinforcement learning for residential and commercial HVAC: A review. Applied Energy, 399, 126459.

14. Song G., Ai Z., Liu Z., Zhang G. (2022) A systematic literature review on smart and personalized ventilation using CO2 concentration monitoring and control. Energy Reports, 8, 7523-7536.

15. Bae K., Choi E., Choi Y., Yun J., Yun G., Moon H., Moon J. (2025) Real-time ventilation control for indoor CO2 management using occupant information. Building and Environment, 285, 113568.

16. Taheri S., Razban A. (2021) Learning-based CO2 concentration prediction: Application to indoor air quality control using demand-controlled ventilation. Building and Environment, 205, 108164.

17. Kim J. Et al. (2025) CO2 concentration prediction in office spaces using physics-informed neural network. Building and Environment, 288, 114035.

18. Каталог секций вентиляционных установок AIRNED-M. ООО «НЭД». - Технический каталог, 2022.

19. ОВЕН ДКВ-С. Датчик концентрации CO2, температуры и влажности. Руководство по эксплуатации. - М.: ОВЕН, 2023.

20. ОВЕН ПЛК110-220.60.Р. Программируемый логический контроллер. Руководство по эксплуатации. - М.: ОВЕН, 2024.

21. ОВЕН ПЧВ3-2К2-A. Частотный преобразователь. Руководство по эксплуатации. - М.: ОВЕН, 2024.

22. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Тарифы на электрическую энергию для потребителей Санкт-Петербурга на 2025-2026 годы. - Официальный портал Администрации СПб, 2024.

23. Node-RED User Guide. OpenJS Foundation. - Режим доступа: https://nodered.org/docs/ (дата обращения: 02.03.2025).

24. EnergyPlus Engineering Reference. U.S. Department of Energy, 2024. - Режим доступа: https://energyplus.net/documentation (дата обращения: 02.03.2025).

25. OpenStudio SDK User Manual. NREL, 2024. - Режим доступа: https://openstudio-sdk-documentation.s3.amazonaws.com/index.html (дата обращения: 02.03.2025).