# 3 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ КИНОЗАЛА

## 3.1 Сравнительный анализ методов

Шесть сценариев упорядочены по годовой экономии электроэнергии. Условие сравнения: все сценарии поддерживают качество воздуха не хуже категории «отличное» (среднегодовая CO2 менее 800 ppm по ГОСТ 30494-2011). При этом условии итоговый рейтинг выглядит так: DCV+ТН - 75,8 %, DCV+Рекуп+ - 68,7 %, ТН - 50,9 %, Рекуп+ - 31,3 %, DCV - 56,8 %, База - 0 %. DCV в одиночном применении занимает третье место - выше теплового насоса и рекуператора - что подтверждает его самостоятельную ценность как энергосберегающего мероприятия.

Сценарий «Рекуператор+» даёт экономию 31,3 % при минимальных организационных усилиях. Замена роторной секции вентиляционной установки AIRNED-M6L занимает, по данным производителя, 4-6 часов силами двух монтажников. Работы не требуют разрешительной документации и могут выполняться в ночное время без остановки кинотеатра. Срок окупаемости - около 2 лет, что вполне приемлемо для данного класса мероприятий.

Сценарий «Тепловой насос» обеспечивает 50,9 % экономии среди одиночных мероприятий. Для Санкт-Петербурга (220 суток отопительного периода, расчётная температура -26 °C) применение теплового насоса типа «воздух-воздух» несёт риски снижения COP в январе-феврале до 1,8-2,0 против расчётных 2,59 при 0 °C. Японская компания Daikin указывает COP своих тепловых насосов серии VRV при -15 °C в диапазоне 1,8-2,1, что всё равно лучше прямого электрического нагрева, но хуже расчётного среднегодового значения. Для корректного учёта этого эффекта необходимо использовать почасовую климатическую модель, что и было сделано в OpenStudio.

Сценарий «DCV» при уставке 700 ppm и минимальном расходе 50 % обеспечивает экономию 56,8 % при сохранении категории «отличное» качество воздуха (средняя CO2 = 645 ppm). Дополнительно система снижает шум в зале на 9 дБА в межсеансовые периоды и ликвидирует режим «перевентиляции» (пустой зал при 100 % расходе), который в базовом варианте занимает 35 % рабочего времени. Всё это делает DCV самостоятельным мероприятием, а не только основой для комбинированных сценариев.

Комбинированные сценарии «DCV + Рекуператор+» и «DCV + Тепловой насос» обеспечивают максимальную экономию (68,7 % и 75,8 % соответственно) за счёт различных механизмов повышения КПД нагрева:

- DCV + Рекуп+: экономия достигается за счёт сокращения расхода воздуха (DCV) и снижения удельных затрат на нагрев воздуха (Рекуп+). При этом синергия проявляется в том, что сокращённый объём воздуха требует значительно меньшего нагрева, а улучшенный рекуператор справляется с этим нагревом почти полностью;

- DCV + ТН: аналогично, но нагрев оставшегося объёма осуществляется тепловым насосом с COP > 1. Экономия по электронагреву немного выше (ΔE = 35 563 кВт*ч/год против 32 207 кВт*ч/год), но разница незначительна.

С технической точки зрения, оба комбинированных сценария близки по результату: DCV+Рекуп+ экономит 32 207 кВт*ч/год, DCV+ТН - 35 563 кВт*ч/год. Разрыв в 3356 кВт*ч/год (7,1 %) незначителен при абсолютном объёме экономии в 32 000-36 000 кВт*ч/год. Обоснованный выбор следует делать по экономическим критериям (NPV, срок окупаемости), а не по минимальному превышению одного варианта над другим.

## 3.2 Анализ экономической и энергетической целесообразности

### 3.2.1 Расчёт капитальных затрат на энергосберегающие мероприятия

Оценка CAPEX проводилась по открытым прайс-листам поставщиков (сентябрь 2024 г.). Ротор рекуператора для AIRNED-M6L типоразмера 6 - около 85 000 руб. С монтажом. Датчик ОВЕН ДКВ-С - 18 700 руб., частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3-2К2-А (2,2 кВт) - 21 500 руб./шт, контроллер ОВЕН ПЛК110-220.60.Р - 38 900 руб. Промышленный ПК с Node-RED (IPC, Raspberry Pi 5) - 12 000-25 000 руб. Монтаж и пуско-наладка - 30 000-50 000 руб. Итого по сценарию «DCV» (без рекуператора) - около 160 000 руб.

Сценарий «Рекуператор+» (замена роторной секции).

| Статья затрат | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Секция роторного рекуператора Hi-Eff (NED RRS-900 или аналог) | 1 шт. | 125 000 |
| Привод ротора (мотор-редуктор) | 1 шт. | 18 000 |
| Монтажные работы (демонтаж/монтаж секции) | 1 компл. | 22 000 |
| Пусконаладочные работы | 1 компл. | 10 000 |
| Итого (Рекуп+) |  | 175 000 |

Сценарий «Тепловой насос» (установка ВВТ-системы).

| Статья затрат | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Тепловой насос «воздух-воздух» 16-18 кВт (EVI, R410A) | 1 компл. | 310 000 |
| Воздуховоды и фасонные части для интеграции ТН в воздушный тракт | 1 компл. | 35 000 |
| Монтажные работы (установка ТН, обвязка) | 1 компл. | 45 000 |
| Электромонтажные работы (подключение к щиту) | 1 компл. | 25 000 |
| Пусконаладочные работы | 1 компл. | 15 000 |
| Итого (ТН) |  | 430 000 |

Сценарий «DCV» (система автоматического управления по CO2).

| Статья затрат | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Датчик CO2 ОВЕН ДКВ-С (CO2 + T + φ, Modbus RTU) | 2 шт. | 22 000 |
| ПЛК ОВЕН ПЛК110-220.60.Р | 1 шт. | 32 000 |
| Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3-2К2-A (для приточного вентилятора) | 1 шт. | 28 000 |
| Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3-2К2-A (для вытяжного вентилятора) | 1 шт. | 28 000 |
| Электрощит управления (корпус, автоматы, DIN-рейки, кабель) | 1 компл. | 18 000 |
| Кабельная продукция RS-485, питание датчиков | 1 компл. | 5 000 |
| Монтажные работы (установка датчиков, прокладка кабелей) | 1 компл. | 15 000 |
| Программирование ПЛК и пусконаладка | 1 компл. | 12 000 |
| Итого (DCV) |  | 160 000 |

Сценарии комбинированные:

| Сценарий | CAPEX, руб. |
| --- | --- |
| DCV + Рекуп+ | 175 000 + 160 000 = 335 000 |
| DCV + Тепловой насос | 430 000 + 160 000 = 590 000 |

### 3.2.2 Расчёт экономического эффекта и годовой экономии электроэнергии

Стоимостной эффект каждого мероприятия определяется перемножением годовой экономии электроэнергии на действующий тариф. По данным Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, тариф для юридических лиц с максимальной мощностью до 150 кВт в 2024 году составлял 8,64 руб/кВт*ч (с НДС). Именно этот тариф использован в расчётах - как соответствующий группе потребителей, к которой относится данное учреждение культуры.

ΔC_эл = ΔE * c_эл

Где ΔE - годовая экономия электроэнергии, кВт*ч/год; c_эл = 8,64 руб/кВт*ч - тариф на электроэнергию для юридических лиц в Санкт-Петербурге.

Таблица 3.1 - Годовая экономия электроэнергии и стоимостной эффект по сценариям

| Сценарий | ΔE, кВт*ч/год | ΔC_эл, руб./год | CAPEX, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекуператор+ | 14 670 | 126 749 | 175 000 |
| Тепловой насос | 23 870 | 206 237 | 430 000 |
| DCV | 26 642 | 230 187 | 160 000 |
| DCV + Рекуп+ | 32 207 | 278 268 | 335 000 |
| DCV + ТН | 35 563 | 307 264 | 590 000 |

### 3.2.3 Расчёт основных показателей эффективности энергосберегающих мероприятий

Для оценки экономической привлекательности каждого сценария рассчитаны три стандартных показателя инвестиционного анализа. Простой срок окупаемости (PP) - отношение капитальных затрат к годовой экономии - наиболее понятный критерий для нефинансовых специалистов. Чистая приведённая стоимость (NPV) учитывает временну́ю ценность денег и позволяет сравнивать разновременные денежные потоки. Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает максимально допустимую стоимость заёмного капитала при данном проекте.

PP = CAPEX / ΔC_эл , лет

Чистая приведённая стоимость (NPV - Net Present Value) за расчётный период N = 10 лет при ставке дисконтирования r = 10 %:

NPV = −CAPEX + ΔC_эл * [(1 − (1 + r)^(−N)) / r]

Аннуитетный коэффициент при r = 0,10, N = 10:

PVA = (1 − 1,10^(−10)) / 0,10 = 6,145

Внутренняя норма рентабельности (IRR - Internal Rate of Return) определяется как ставка дисконтирования, при которой NPV = 0:

IRR: CAPEX = ΔC_эл * [(1 − (1 + IRR)^(−N)) / IRR]

Результаты расчёта основных показателей эффективности приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Основные показатели экономической эффективности по сценариям

| Сценарий | PP, лет | NPV, тыс. руб. | IRR, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекуператор+ | 1,38 | 603 | 73 |
| Тепловой насос | 2,09 | 837 | 48 |
| DCV | 0,7 | 1254 | 144 |
| DCV + Рекуп+ | 1,2 | 1375 | 83 |
| DCV + ТН | 1,92 | 1298 | 52 |

Для удобства все ключевые показатели по шести сценариям сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 - Сводные показатели эффективности по сценариям (энергетические и экономические)

| Сценарий | E_год, кВт*ч | Экономия, % | CAPEX, руб. | DeltaC, руб./год | PP, лет | NPV, тыс. руб. | IRR, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. База | 46 906 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Рекуп+ | 32 236 | 31,3 | 175 000 | 126 749 | 1,38 | 603 | 73 |
| 3. ТН | 23 036 | 50,9 | 430 000 | 206 237 | 2,09 | 837 | 48 |
| 4. DCV | 20 264 | 56,8 | 160 000 | 230 187 | 0,70 | 1 254 | 144 |
| 5. DCV+Рекуп+ | 14 699 | 68,7 | 335 000 | 278 268 | 1,20 | 1 375 | 83 |
| 6. DCV+ТН | 11 343 | 75,8 | 590 000 | 307 264 | 1,92 | 1 298 | 52 |

DeltaC - годовая экономия в рублях при тарифе 8,64 руб./кВт*ч. PP - простой срок окупаемости. NPV - за 10 лет, ставка дисконтирования 10 %. Для базового сценария CAPEX/PP/NPV/IRR не рассчитываются (-). * - в сценарии ТН E_нагр - мощность компрессора ТН, а не прямого нагревателя.

Рисунок 3.1 - Сравнительная диаграмма срока окупаемости капитальных затрат по сценариям

Рисунок 3.2 - NPV за 10 лет по сценариям (тыс. Руб., ставка 10 %)

## 3.3 Выбор и обоснование наиболее эффективного решения

Из сравнения таблиц 2.4 и 3.2 очевидно: DCV+Рекуп+ выигрывает у DCV+ТН по критерию стоимость/экономия. Тепловой насос воздух-воздух мощностью 16,9 кВт стоит 280 000-350 000 руб. (с монтажом) против 85 000 руб. За замену ротора рекуператора. При разнице экономии в 101 кВт*ч/год доплата за тепловой насос в 200 000-265 000 руб. Окупится за 229-303 года - очевидно нецелесообразно. Сценарий «DCV + Рекуп+» выбран как оптимальный.

С точки зрения энергетической эффективности наилучшие результаты показывают комбинированные сценарии 5 и 6 (68,7 % экономии), превосходящие одиночные мероприятия в 1,8-11 раз.

С точки зрения экономической привлекательности сценарий «DCV + Рекуп+» уступает только сценарию «DCV» по скорости окупаемости, но превосходит его по абсолютному NPV. Связано это с тем, что добавление рекуператора к DCV увеличивает CAPEX на 175 тыс. руб. (с 160 до 335 тыс. руб.), но и экономию поднимает с 26 642 до 32 207 кВт*ч/год. При тарифе 8,64 руб./кВт*ч дополнительные 5 565 кВт*ч дают 48 082 руб./год дополнительной выручки - дополнительные 175 000 руб. окупаются за 3,6 года. NPV за 10-летний горизонт при ставке 10 % составит 1 375 тыс. руб. против 1 254 тыс. руб. у одиночного DCV.

Сценарий «DCV + Тепловой насос» при экономии 35 563 кВт*ч/год (-75,8 %) имеет NPV за 10 лет 1 298 тыс. руб. и срок окупаемости 1,92 года. Это хуже, чем DCV+Рекуп+ (NPV 1 375 тыс. руб., PP 1,20 года), поскольку CAPEX тепловой насос+монтаж (430 000 руб.) вдвое превышает стоимость замены ротора рекуператора (175 000 руб.), а разница в экономии (35 563 vs 32 207 кВт*ч/год = 3 356 кВт*ч/год) составляет лишь 29 000 руб./год - для окупаемости разницы CAPEX потребовалось бы (430000-175000)/29000 = 8,8 лет.

Оптимальным решением является сценарий 5 - «DCV + Рекуп+»: автоматическое управление воздухообменом по датчикам CO2 (уставка 700 ppm, минимум 50 %) в сочетании с роторным рекуператором с КПД 85 %. Комбинация обеспечивает экономию 32 207 кВт*ч/год (-68,7 % от базового уровня) при среднем расходе воздуха 3 040 м3/ч и качестве воздуха категории «отличное» (CO2 = 645 ppm) - сопоставимым с базовым сценарием (656 ppm).

- экономию электроэнергии 32 207 кВт*ч/год (−68,7 % от базового потребления);

- снижение стоимости электроэнергии на 368 954 руб./год;

- срок окупаемости капитальных затрат менее 1 года;

- NPV за 10 лет - 1 932 тыс. Руб.;

- соответствие концентрации CO2 требованиям ГОСТ 30494-2011 категории «отличное» (менее 800 ppm); среднегодовое значение для выбранного сценария - 645 ppm.

В соответствии с заданием на ВКР, для выбранного решения (система управления по CO2) разработана система автоматизации, описанная в разделе 4.

## 3.4 Графическое представление результатов

Численные результаты моделирования сами по себе убедительны, однако их графическое представление позволяет выявить закономерности, не всегда очевидные из таблицы. Рисунок 3.3 демонстрирует структуру электропотребления в разбивке по статьям: вентиляторы, нагрев, прочее. Хорошо видно, что при сценарии Base нагрев занимает около 84 % бюджета, тогда как при DCV+Рекуп+ эта доля падает до ничтожно малой величины - оба мероприятия «бьют» именно по самой ёмкой статье расходов. Рисунки 3.4 и 3.5 иллюстрируют сезонную динамику: наибольшая экономия DCV достигается в отопительный период (ноябрь-март), когда снижение расхода воздуха напрямую уменьшает потребность в электронагреве.

Рисунок 3.3 - Структура электропотребления по сценариям: вентиляторы / нагрев / прочее (кВт*ч/год)

Рисунок 3.4 - Экономия электроэнергии по месяцам: сценарии Base vs DCV (по данным OpenStudio)

Рисунок 3.5 - Годовой профиль концентрации CO2 и расхода воздуха: Base vs DCV

Рисунок 3.4 показывает характерный сезонный профиль: пик экономии приходится на январь-февраль (72 % от базового потребления). Это закономерно: именно в эти месяцы нагреватель несёт максимальную нагрузку (перепад -26...+18 °C = 44 °C), и снижение расхода воздуха с 4 050 до 3 040 м3/ч непосредственно снижает тепловую мощность. Летом (июнь-август) экономия от снижения расхода значительно меньше, так как нагреватель летом неактивен.

Рисунок 3.5 подтверждает, что при DCV-управлении концентрация CO2 остаётся в пределах 420-720 ppm на протяжении всего года - значительно ниже нормативного предела 1 400 ppm - при среднем расходе воздуха втрое ниже номинального. Это означает, что исходная система, работающая на постоянном расходе 4 050 м3/ч, существенно избыточна по производительности в большинстве часов работы.

Из таблицы 3.5 следует, что при DCV-управлении акустические параметры вентиляции в среднем укладываются в норму для большинства рабочих часов, что невозможно при постоянной работе на 100 % в базовом сценарии. Это является дополнительным нетехническим преимуществом внедрения DCV-системы.

| Параметр | База (4 050 м3/ч) | DCV (ср. ~3 040 м3/ч) | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя CO2, ppm | 656 | 645 | < 800 ppm (отличное), < 1 000 ppm (хорошее), < 1 400 ppm (доп.) |
| Макс. CO2, ppm | 720 | 720 | ≤ 1 400 |
| Доля времени CO2 > 1 000 ppm, % | 0 | 0 | Допустимо |
| Доля «перевентиляции» (CO2 < 500 ppm), % | 35 | 12 | Нет нормы |
| Уровень шума от вентилятора, дБА | 38-42 | 28-38 | ≤ 35 дБА |
| Скорость воздуха в зоне зрителей, м/с | 0,15-0,25 | 0,08-0,25 | ≤ 0,3 м/с |

Таблица 3.5 - Сравнение параметров качества воздуха и акустики по сценариям

Дополнительным преимуществом DCV является снижение шума в зале и смежных помещениях. При работе вентилятора на 30-50 % номинального расхода уровень аэродинамического шума снижается на 9-15 дБА по сравнению с номинальным режимом (по закону: шум ~ 50*lg(L/L_ном)), что существенно для кинозала, где требования к акустике особенно строги (допустимый уровень шума не более 35 дБА по СП 51.13330.2011).

- сократить удельный воздухообмен на человека в межсеансовые периоды с 30 до 9 м3/ч*чел, что соответствует санитарному минимуму для нежилых помещений (СП 60.13330.2020).

- исключить состояние «перевентиляции» (CO2 < 500 ppm при пустом зале), которое в базовом сценарии длится около 35 % рабочего времени;

- поддерживать CO2 в диапазоне 500-700 ppm в часы сеансов - это соответствует категории «отличное» качество воздуха по ГОСТ 30494-2011 (<800 ppm) и ASHRAE 62,1;

Переход от постоянного воздухообмена к DCV-регулированию позволяет одновременно решить несколько задач:

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата» устанавливает предельно допустимую концентрацию CO2 в помещениях с постоянным пребыванием людей на уровне 1 400 ppm. По результатам моделирования, при DCV-управлении с уставкой 1 000 ppm среднегодовая концентрация CO2 в зале составила 645 ppm, максимальный кратковременный пик - 1 380 ppm (при аншлаге в декабре). Нормативный предел ни разу не был нарушен, несмотря на двукратное снижение среднего расхода воздуха - с 4 027 до 3 040 м3/ч. Это объясняется тем, что DCV-система реагирует на фактическую наполняемость зала, а не на расчётный максимум.

## 3.5 Анализ влияния DCV-управления на качество воздуха в зале

Корректное сравнение базового сценария и сценария DCV требует, чтобы оба варианта обеспечивали одинаковый уровень качества воздуха. Согласно ГОСТ 30494-2011, качество воздуха классифицируется по концентрации CO2: «отличное» - менее 800 ppm, «хорошее» - 800-1000 ppm, «допустимое» - менее 1400 ppm. Базовый сценарий даёт среднегодовую концентрацию 656 ppm (категория «отличное»), тогда как DCV-управление с уставкой 700 ppm и минимальным расходом 50 % от номинала поддерживает в среднем 645 ppm - также категория «отличное».

Уставка 700 ppm выбрана из следующих соображений. Расчётная установившаяся концентрация CO2 при полном заполнении зала (88 чел.) и расходе воздуха 4050 м3/ч составляет около 720 ppm. Для удержания средней годовой концентрации ниже 800 ppm и обеспечения запаса на переходные процессы при начале сеанса управляющая уставка принята равной 700 ppm. Минимальный расход 50 % (2025 м3/ч) гарантирует, что в межсеансовые периоды CO2 снижается до фонового уровня 420-450 ppm в течение 7-10 минут, а также обеспечивает минимальный санитарный воздухообмен из расчёта 23 м3/ч на человека при 88 зрителях (СП 60.13330.2020).

При указанных параметрах DCV-управление обеспечивает следующие показатели качества воздуха в сравнении с базовым сценарием (таблица 3.5). Среднегодовая концентрация CO2 составляет 645 ppm - практически идентична базовому значению 656 ppm. Доля времени, в течение которого CO2 превышает 1000 ppm, снижается до 0 %. Доля «перевентиляции» (CO2 < 500 ppm при пустом зале) сокращается с 35 % до 12 %, что соответствует нормальной работе системы в режиме ожидания между сеансами.

При сопоставимом уровне качества воздуха («отличное» в обоих сценариях) экономия электроэнергии при DCV-управлении составляет 26 642 кВт*ч/год (-56,8 %). Основной вклад в экономию вносит снижение нагрузки на электронагреватель: при среднем расходе воздуха 3040 м3/ч (75 % от номинала) объём холодного уличного воздуха, требующего подогрева в зимний период, сокращается пропорционально. Потребление вентиляторов снижается с 5082 до 3230 кВт*ч/год за счёт режимов с расходом 50-85 % в периоды малой заполненности зала.

Сокращение доли «перевентиляции» с 35 % до 12 % имеет самостоятельное значение: в базовом сценарии вентиляционная установка работает на 100 % мощности около 35 % рабочего времени при пустом зале (концентрация CO2 снижается до 420-450 ppm - фоновый уровень наружного воздуха). С точки зрения гигиены помещений это избыточно. DCV-управление переводит вентилятор на 50 % минимального режима при пустом зале, сохраняя кратность воздухообмена на уровне 2,5 ч-1 - достаточном для удаления остаточных запахов и поддержания нейтральной атмосферы в зале между сеансами.

Акустический эффект DCV при минимальном расходе 50 % также значим: уровень аэродинамического шума снижается на 9 дБА по сравнению с базовым режимом. Во время технических перерывов персонал кинотеатра может работать в зале без дискомфорта от шума вентиляции. Во время сеансов расход варьируется в диапазоне 50-100 %, и фактический шум от вентиляции в большинстве случаев не превышает 35 дБА - норматив СП 51.13330.2011 для зрительных залов.

при уставке CO2 = 700 ppm и минимальном расходе 50 % система DCV-управления обеспечивает качество воздуха категории «отличное» - идентично базовому сценарию с постоянным расходом 4050 м3/ч. При этом годовое электропотребление системы снижается с 46906 до 20 264 кВт*ч/год, что соответствует экономии 56,8 %. Это подтверждает: выявленный эффект DCV-управления является реальным и не достигается за счёт снижения качества воздуха.